別表１

自主検査表（日常）　　月

検査実施者

職・氏　名

| 日 | 曜日 | 避難通路等の物品の有無（避難施設の維持管理） | ガス器具のホースの老化・損傷の有無 | 電気器具の配線老化・損傷 の有無 | 火気設備器具の異常の有無 | 吸い殻の処理 | 夜間時の火気の確認 | その他（トイレ内の可燃物・ゴミ箱等の確認） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （備考） 検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は ×を、即時改修した場合は●を付して下さい。なお、 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告 | 防火管理者 確 認 印 |  |
| --- | --- | --- |

するものとします。

別表２

自主検査チェック表（定期）

| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | （１） 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・ 欠損等がないか。 |  |  |
|  | （２） 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | （３） 天井 仕上材に剥落、落下の恐れのあるたるみ・ひび割れ等ないか |  |  |
|  | （４） 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体の外れの おそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |
|  | （５） 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等） 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、剥落・落下の恐れの あるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |
|  | （６） 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化 等はないか。 |  |  |
|  | （７） 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部にゆるみ・ 浮きがないか。 |  |  |
|  | （８） 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害は ないか。 |  |  |
| 防 火 施 設 | （１） | 外壁の構造及び開口部等 ① 外壁の耐火構造等に破損はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近く及び防火戸の内外に、防火上支障となる可燃物の 堆積及び避難の障害となる物品等をおいていないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | （２） | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動閉鎖装置付きの防火戸・防火シャッターのくぐり戸が最 後まで閉まるか。 ［確認要領］常時閉鎖式は最大限まで解放して閉まるのを確認する。 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を閉めているマグネット 等を外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッター が最後まで作動するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間がないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況はよいか。 |  |
| 避 難 施 設 | （１） | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか |  |
|  | （２） | 階段 ① 手すりの取り付け部のゆるみと、破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |

| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 |  |  |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 避難施設 | （３） | 避難階の避難口（出入口） |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 避難扉の鍵は内部から容易に開けられるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入り口の幅は適切か |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入り口・屋外への出入り口付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |  |
| 火 気 設 備 器 具 | （１） | 厨房施設（大型レンジ、フライヤー等）、ガスコンロ、湯沸器 |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 可燃物品からの保有距離は適正か |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されて いるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （２） | ガスストーブ、石油ストーブ等 |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 自動消火装置は適正に作動するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電 気 設 備 | （１） | 変電設備 |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 電気主任技術者等の資格を有するものが検査を行っているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物をおいていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音、加熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （２） | 電気器具 |  |  |  |  |  |
|  |  | ① タコ足の配線をしていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危 険 物 施 設 | （１） | 少量危険物貯蔵取扱所 |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 掲示板には正しく記載されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ 容器の転倒、落下防止措置はとられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 整理整頓状況は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦ 屋外タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂 等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （２） | 指定可燃物貯蔵取扱所 |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況はよいか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |

（備考）　不備、欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）  ○・・良　　×・・不備、欠陥　　●・・即時改修

別表３

消防用設備等自主点検チェック表

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 火 器 （ 年 月 日実施） | ① 設置場所においてあるか。 |  |  |
|  | ② 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等ないか。 |  |  |
|  | ③ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落して いないか。 |  |  |
|  | ④ ホースに変形、損傷、老化等が無く、内部につまりがないか。 |  |  |
|  | ⑤ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ① 表示灯は点灯しているか |  |  |
|  | ② 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ③ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分はない か。 |  |  |
|  | ④ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ① 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ② 受信機の外形に変形、損傷、腐食が無く、油煙、 ほこり、錆等で固着していないか。 |  |  |
| 非 常 ベ ル （ 年 月 日実施） | ① 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ② 操作上障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ③ 押しボタン保護板に破損、変形、損傷、脱落がな いか。 |  |  |
| 放 送 設 備 （ 年 月 日実施） | ① 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |
|  | ② 試験的に放送設備により、放送が出来るかどうか 確認する。 |  |  |
| 避 難 器 具 （ 年 月 日実施） | ① 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |
|  | ② 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所 在が分かりにくくなっていないか。 |  |  |
|  | ③ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |
|  | ④ 降下する際に障害となるものが無く、必要な広さ が確保されているか。 |  |  |
|  | ⑤ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |
| 誘 導 灯 （ 年 月 日実施） | ① 改装等により、設置位置が不適正になっていない か。 |  |  |
|  | ② 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等 があって視認障害となっていないか。 |  |  |
|  | ③ 外箱及び表示灯は、変形、損傷、脱落、汚損等が 無く、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
|  | ④ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |
| 点 検 実 施 日 | 点 検 実 施 者 氏 名 | 防火管理者 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。　　　　　　　（凡例）  ○・・良　　×・・不備・欠陥　　●・・即時改修

別表３

消防用設備等自主点検チェック表

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 |  | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ガス漏れ 火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ①表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | ②受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |  |
|  | ③用途変更、間仕切り変更。ガス燃焼機器の設置場 所の変更による未警戒部分がないか。 |  |  |  |
|  | ④ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ①使用 上の障害となる物品はないか。 |  |  |  |
|  | ②扉は 確実に開閉できるか。 |  |  |  |
|  | ③ホー ス、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |  |
|  | ④表示 灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ①散水の障害はないか。 |  |  |  |
|  | ②間仕切り、棚等に新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
|  | ③送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |  |  |
|  | ④スプリンクラーヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |  |  |
|  | ⑤制御板は閉鎖されていないか。 |  |  |  |
| 水噴霧消火設備 | ① 散水の障害はないか。 |  |  |  |
| （ 年 月 日実施） | ②間仕切り、棚等に新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
|  | ③ 管、継ぎ手に漏れ、変形はないか。 |  |  |  |
| 泡 消 火 設 備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ① 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |  |  |
|  | ② 間仕切り、棚等に新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
|  | ③ 泡のヘッドにつまり、変形はないか。 |  |  |  |
| 二酸化炭素消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ① 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取り扱 い方法、保安上の注意事項が、明確に表示されて いるか。（手動起動装置） |  |  |  |
|  | ② 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「二酸化炭素消火装置」、「ハロゲン化物消火設備」、「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |  |  |
|  | ③ スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれ等は ないか。 ④ 貯蔵容器に設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ① 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |  |
|  | ② 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース収 納箱」と表示されているか。 |  |  |  |
|  | ③ ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ① 常置場所の周囲に、使用の障害となるようなもの がないか。 |  |  |  |
|  | ② 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩 みがないか。 |  |  |  |
|  | ③ 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷が ないか。 |  |  |  |
| 点 検 実 施 日 | 点 検 実 施 者 氏 名 | 防火管理者 |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）  ○・・良　　×・・不備・欠陥　　●・・即時改修

別表３

消防用設備等自主点検チェック表

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 防 用 水 （ 年 月 日実施） | ① 周囲に樹木等使用上の障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ② 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車 の進入道路が確保されているか。 |  |  |
|  | ③ 地下式の防火水槽、池等は水量が著しく減少して いないか。 |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ① 送水口の周囲には、消防自動車の接近に支障がな いか、又は送水活動に障害となるものはないか。 |  |  |
|  | ② 送水口に変形、損傷、著しい腐食等ないか。 |  |  |
|  | ③ 散水ヘッドの各部に変形、損傷がないか。 |  |  |
|  | ④ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚 等の障害がないか。 |  |  |
| 連 結 送 水 管 （ 年 月 日実施） | ① 送水口の周囲には、消防自動車の接近に支障がな いか、又は送水活動に障害となるものはないか。 |  |  |
|  | ② 送水口に変形、損傷、著しい腐食等ないか。 |  |  |
|  | ③ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ④ 放水口の格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に支障がないか。 ⑤ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ① 周囲に使用上障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ② 保護箱は変形、損傷、腐食が無く、扉の開閉に異 常がないか。 ③ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| ガス漏れ 火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ① 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ②受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。。 |  |  |
|  | ③ 用途変更、間仕切り変更。ガス燃焼機器の設置場 所の変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ④ ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |  |
| 備 考 |  |  |  |
| 点 検 実 施 日 | 検 査 実 施 者 氏 名 | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）  ○・・良　　×・・不備・欠陥　　●・・即時改修